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[bookmark: _Toc8087]第一章  采购邀请
我校拟开展“六盘水师范学院高压配电设备维修更换项目”询价采购，欢迎符合资格要求的供应商根据本公告要求进行报价。
一、项目基本信息
项目名称：六盘水师范学院高压配电设备维修更换项目
项目编号：LPSSYZC2026004
采购方式：询价
采购主要内容：六盘水师范学院高压配电设备维修更换项目  
采购数量：1项
采购预算：224953.33元
最高限价：224953.33元
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
（一）一般资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。
2.本次询价不接受联合体投标。 
（二）特殊资格要求：供应商需提供行政主管部门核发的承试类承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质证书和有效的安全生产许可证；在此基础上，供应商需二选一提供以下资格材料之一：
1.行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质证书；
2.行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质证书。
三、获取询价文件方式
详见附件（询价文件）。
四、报价文件提交
截止时间：2026年6月25日15:00
地点：六盘水师范学院勤勉楼601室
5、 开启
开启时间：2026年6月25日15:00
地点：六盘水师范学院勤勉楼601室
[bookmark: heading_12]六、其他补充事宜
（一）简要技术要求和安全要求：详见本项目询价文件。
（二）项目实施地点：采购人指定地点。
（三）现场踏勘、样品提交等其他要求：自行踏勘。
（四）项目实施时间：详见本项目询价文件。
（五）响应文件递交方式：供应商应当在响应文件递交截止时间前，将密封的响应文件现场递交采购文件指定地点；逾期送达、未密封或密封不合格的，按无效响应处理，采购人予以拒收。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
采购人：六盘水师范学院
联系人：文老师
联系电话：0858-8601129



[bookmark: _Toc27215]第二章 采购项目预算金额，设定最高限价的，公开最高限价

预算金额（人民币）：224953.33元
最高限价（人民币）：224953.33元
*注：本次报价实行总价包干，报价应包括运输、送货、设备安装、调试、技术培训、售后服务、人工、税费、不可预见的费用等一切费用。































第三章 询价程序、评定成交标准、报价资料的组成
一、评定成交标准
  资格审查和符合性审查均通过情况下且报价最低的原则确定成交供应商。
2、 询价程序：
1. 询价小组通过六盘水师范学院官网发布询价公告；
2. 询价小组审查各供应商的响应报价文件，报价资料齐全且符合采购人要求，报价最低作为成交供应商。
3、 报价资料的组成
1.若是法定代表人参加询价的需提供法定代表人身份证明，若是法定代表人授权代表参加询价的需提供法定代表人身份证明和授权委托书（原件）；
2.具有独立承担民事责任的能力（有效的营业执照复印件或扫描件（加盖供应商单位公章））；
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（按文件格式提供承诺函，加盖供应商单位公章），复印件或扫描件（加盖供应商单位公章）；
4.供应商信用记录证明材料（供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）以下任何记录名单之一：
①失信被执行人；
②重大税收违法失信主体；
③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
注：
1.供应商于公告发布之日起至投标文件递交截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录或信用报告或网页截图加盖供应商公章。复印件或扫描件（加盖供应商单位公章））；
5.法律、行政法规规定的其他条件（供应商需提供行政主管部门核发的承试类承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质证书和有效的安全生产许可证；在此基础上，供应商需二选一提供以下资格材料之一：
（1）行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质证书；
（2）行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质证书。
复印件或扫描件（加盖供应商单位公章）））；
6.响应函（按格式填写）；
7.预算书；
8.技术服务要求偏离表（按格式填写）；
9.商务要求偏离表（按格式填写）；
10.施工方案（方案应包含施工进度计划、人员配置清单、设备配置清单、安全保障措施、质量控制措施等内容）。











第四章采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求
一、技术服务要求
1.项目名称：六盘水师范学院高压配电设备维修更换项目
2.项目地址：六盘水师范学院
3.编制报价依据：供应商应根据采购人提供的询价文件和项目清单、现场踏勘，自行编制响应报价（报价预算书）， 响应报价：供应商应自主报价，可参考地方定额消耗量，也可结合企业自身技术实力、市场价格水平确定综合单价，报价应包含完成清单项目所需的全部费用（含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用）。地方文件对人工费调整、规费计取有特殊规定的，按贵州省及六盘水市现行文件执行。
4.本项目合同承包方式为固定总价承包，即供应商的最后报价为合同价，且不予调增（减），即供应商承担工程量增加的风险，采购人承担工程量减少的风险。
5.欧式箱式变电站：外观尺寸需符合（长×宽×高）2800×2100×2550mm 标准，防护等级不低于 IP33，符合 GB/T 17467-2010《高压/低压预装式变电站》标准。
6.微机综合保护测控装置：同等及以上性能产品，适用于 800KVA 变压器，具备完善的保护、测量、控制功能，符合DL/T 478-2010《继电保护和安全自动装置通用技术条件》。
7.高压电缆：铜芯高压电力电缆需符合 GB/T 12706-2020《额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件》标准，导体材质为 T2 铜，绝缘等级 10kV。
8.电缆附件：冷缩电缆终端头规格为 10kV 3×70mm²，需具备良好的绝缘性能和密封性能，符合 DL/T 1573-2016《电力电缆线路设计规程》。
9.电缆保护管：110PVC 电缆管需符合 GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材》标准，壁厚不低于 5mm，耐压等级不低于 1.0MPa。
10.项目内容：涵盖 5 个主要类别、35 项具体施工内容，涉及翰学楼、朝阳食堂、学生活动中心、音乐厅等多个校区重要场所的配电系统升级改造，具体以下列工程施工清单为准。

	六盘水师范学院高压配电设备维修更换项目清单

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	技术参数及要求

	一、19号专用箱式变电站更换（地址：翰学楼）

	1
	欧式箱式变电站
	1.00 
	台
	1、 外观尺寸约为（长*宽*高）2800*2100*2550                                                                                                                              2、高压进线柜1台                                                                                                                                          3、高压出线柜1台                                                                                                                                      4、变压器1台                                                                                                                                  5、低压进线柜1台                                                                                                                                6、无功补偿柜1台                                                                                                                                 7、低压出线柜                                                                                                                                           8、进线10kV出线0.4kV                                                                                                                                       9.变压器
10. 变压参数：10.5±5%/0.4kV；D,yn11 UK=4%
11.设备容量：400kVA
12.计算电流：23.09A
13.带电显示器
14. 高压避雷器
15. 凝露除湿装置
16. 高压柜规格：500*1000*1885
17.负荷开关
17. 低压进线断路器
18. 低压进线断路器规格：800A
20.取样电流互感器规格：800/5 0.5级
21.低压避雷器
22.低压熔断器规格：RT18-32 6A
23.低压多功能表
24.无功补偿柜接触器
25.无功补偿控制器
26.电容器

	2
	原旧箱式变电站及基础拆除
	1.00 
	项
	1.原混泥土基础拆除                              2.人工搬运上车，运至垃圾填埋场，运距小于≥20KM                                     3.旧变压器移至指定存放地点

	3
	新建变电站基础 
	1.00 
	个
	1.先对变电站基础土方开挖，找平、夯实（长*宽*高）2800*2100*1000                           2.其次用钢筋混泥土浇筑垫层及四个立柱（混凝土标号C30尺寸：长*宽*高）2800*2100*150。                           3.再次用砖砌基础为（尺寸：长*宽*高）2800*2100*1750的基座。                                     4.新建变电基础用细砂抹平处理                  5.定制槽钢基础板（尺寸：长*宽）2800*2100       

	4
	欧式箱式变电站安装
	1.00 
	项
	1. 冷缩电缆终端头规格10kV 3*70的制作及安装           
2.机械吊装                                    3.箱式变电站内电缆线的安装

	5
	机械吊装台班费
	1.00 
	项
	1.欧式箱式变电站运输用16吨机械吊装车卸车。                                       2.安装欧式箱式变电站时用16吨机械吊装车现场吊装安装

	6
	欧式箱式变压器微机综合保护装置调试
	1.00 
	项
	1.微机综合保护装置电流回路检查调试
2.微机综合保护装置电压回路检查调试
3.微机综合保护装置零漂检查调试
4.微机综合保护装置电流及电压回路精度调试

	7
	欧式箱式变压器无功补偿柜调试
	1.00 
	项
	1.无功补偿装置接线检查调试
2.无功补偿装置投切调试
3.无功补偿配置手动投切模式
4.无功补偿配置智能自动投切模式
5.电容器单体电容：30kVar
6.具备保护启动切除电容器组

	8
	欧式箱式变压器五防闭锁系统调试
	1.00 
	项
	1.刀闸与断路器联动闭锁调试                      2.防止带地刀误合断路器功能
3.防止带负荷误拉刀闸功能

	9
	欧式箱式变压器微机综合保护装置定值校验
	1.00 
	项
	1.定值计算及整定

	10
	欧式箱式变压器真空断路器传动试验
	1.00 
	项
	1.断路器与二次控制系统传动试验

	11
	欧式箱式变压器试验
	1.00 
	项
	1.变压器容量测试                                 2.变压器绝缘测试                                3.变压器变比测试

	12
	高压铜芯电缆试验
	1.00 
	项
	1.电缆绝缘测试                                 2.电缆耐压测试                                 3.电缆相续测试

	13
	低压万能式断路器动作试验
	1.00 
	项
	1.低压万能式断路器与二次控制系统联动试验

	14
	低压万能式断路器定值试验
	1.00 
	项
	1.低压万能式断路器定值计算及整定

	15
	辅材
	1.00 
	项
	1.冷缩电缆终端头规格10kV 3*70                 2.电工胶布                                    3.链接螺栓                                     4.酒精                                         5.面纱                                           6.砂纸等

	二、朝阳食堂800KVA师范西1号专用箱式变电站更换微机综合保护测控装

	1
	微机综合保护测控装置
	1
	台
	1.朝阳食堂800KVA箱式变电站微机综合保护测控装置                                                                                                                                      2.电流保护I段定值计算及参数设置
3.电流保护II段定值计算及参数设置
4.电流保护III段定值计算及参数设置
5.过负荷保护定值计算及参数设置                                                                                                                                       6.运行监视:CT断线告警、PT断线告警，事故总和告警总可独立出口等功能。
7.液晶显示:采用60*100液晶，保护定值、运行参数等设置显示。
8.记录存储:SOE记录、故障事件(保护模拟量断面数据)、故障录波CFG配置文件和 DAT 数据文件等历史记录。
9.通信功能:1路RS485串口，支持MODBUS规约或IEC103规约。
10.对时功能:支持主站、IRIG-B码对时命令，守时误差小于2秒/24小时:
11.调试功能:支持本地虚拟调试功能，实现遥信置位、遥测置数的对点功能
12.具备3路测量电流采集。

	2
	微机综合保护测控装置安装
	1
	台
	1.朝阳食堂800KVA箱式变电站微机综合保护测控装置更换
2.朝阳食堂800KVA箱式变电站微机综合保护测控装置重新配线
3.朝阳食堂800KVA箱式变电站微机综合保护测控装置定值计算及参数整定
4.朝阳食堂800KVA箱式变电站微机综合保护测控装置与断路器联动试验

	3
	操控仪
	1
	台
	1. 朝阳食堂800KVA箱式变电站操控仪模块更换
2.朝阳食堂800KVA箱式变电站分闸状态指示接线改接
3.朝阳食堂800KVA箱式变电站合闸状态指示接线改接
4.朝阳食堂800KVA箱式变电站接地状态指示接线改接                        
5.朝阳食堂800KVA箱式变电站面板配置：合闸、分闸、储能LED指示灯
6.朝阳食堂800KVA箱式变电站具备面板上合闸、分闸功能
7.朝阳食堂800KVA箱式变电站LED矩阵显示单元一次接线  

	4
	电气分合闸按钮
	2
	个
	1. 朝阳食堂800KVA箱式变电站电气分合闸按钮                              


	5
	配线
	30
	米
	1.安装时需BV-1.5的铜芯胶质线作为配线                        

	三、榕苑1000KVA师范西3号专用箱式变电站更换微机综合保护测控装

	1
	微机综合保护测控装置
	1
	台
	1.榕苑1000KVA箱式变电站微机综合保护测控装置                                                                                                                                2.榕苑1000KVA箱式变电站电流保护I段定值计算及参数设置
3.榕苑1000KVA箱式变电站电流保护II段定值计算及参数设置
4.榕苑1000KVA箱式变电站电流保护III段定值计算及参数设置
5.榕苑1000KVA箱式变电站过负荷保护定值计算及参数设置                                                                                                                                       6.榕苑1000KVA箱式变电站运行监视:CT断线告警、PT断线告警，事故总和告警总可独立出口等功能。
7.榕苑1000KVA箱式变电站液晶显示:采用60*100液晶，保护定值、运行参数等设置显示。
8.榕苑1000KVA箱式变电站记录存储:SOE记录、故障事件(保护模拟量断面数据)、故障录波CFG配置文件和 DAT 数据文件等历史记录。
9.榕苑1000KVA箱式变电站通信功能:1路RS485串口，支持MODBUS规约或IEC103规约。
10.榕苑1000KVA箱式变电站对时功能:支持主站、IRIG-B码对时命令，守时误差小于2秒/24小时:
11.榕苑1000KVA箱式变电站调试功能:支持本地虚拟调试功能，实现遥信置位、遥测置数的对点功能
12.榕苑1000KVA箱式变电站具备3路测量电流采集。

	2
	微机综合保护测控装置安装
	1
	台
	1.榕苑1000KVA箱式变电站微机综合保护测控装置更换
2.榕苑1000KVA箱式变电站微机综合保护测控装置重新配线
3.榕苑1000KVA箱式变电站微机综合保护测控装置定值计算及参数整定
4.榕苑1000KVA箱式变电站微机综合保护测控装置与断路器联动试验

	3
	操控仪
	1
	台
	1.榕苑1000KVA箱式变电站操控仪模块更换
2.榕苑1000KVA箱式变电站分闸状态指示接线改接
3.榕苑1000KVA箱式变电站合闸状态指示接线改接
4.榕苑1000KVA箱式变电站接地状态指示接线改接                                    5.榕苑1000KVA箱式变电站面板配置：合闸、分闸、储能LED指示灯
6.榕苑1000KVA箱式变电站具备面板上合闸、分闸功能
7.榕苑1000KVA箱式变电站LED矩阵显示单元一次接线  

	4
	电气分合闸按钮
	2
	个
	1.榕苑1000KVA箱式变电站电气分合闸按钮                              

	5
	配线
	30
	米
	1.安装时需BV-1.5铜芯胶质线作为配线           

	四、博学楼800KVA师院南专用开关箱更换微机综合保护测控装

	1 
	微机综合保护测控装置
	1
	台
	1.博学楼800KVA师院南专用开关箱微机综合保护测控装置                                                                                                                                       2.博学楼800KVA师院南专用开关箱电流保护I段定值计算及参数设置
3.博学楼800KVA师院南专用开关箱电流保护II段定值计算及参数设置
4.博学楼800KVA师院南专用开关箱电流保护III段定值计算及参数设置
5.博学楼800KVA师院南专用开关箱过负荷保护定值计算及参数设置                                                                                                                                       6.博学楼800KVA师院南专用开关箱运行监视:CT断线告警、PT断线告警，事故总和告警总可独立出口等功能。
7.博学楼800KVA师院南专用开关箱液晶显示:采用60*100液晶，保护定值、运行参数等设置显示。
8.博学楼800KVA师院南专用开关箱记录存储:SOE记录、故障事件(保护模拟量断面数据)、故障录波CFG配置文件和 DAT 数据文件等历史记录。
9.博学楼箱式变电站通信功能:1路RS485串口，支持MODBUS规约。
10.博学楼800KVA师院南专用开关箱对时功能:支持主站、IRIG-B码对时命令，守时误差小于2秒/24小时:
11.博学楼800KVA师院南专用开关箱调试功能:支持本地虚拟调试功能，实现遥信置位、遥测置数的对点功能
12.博学楼800KVA师院南专用开关箱具备3路测量电流采集。

	2 
	微机综合保护测控装置安装
	1
	台
	1.博学楼800KVA师院南专用开关箱微机综合保护测控装置更换
2.博学楼800KVA师院南专用开关箱微机综合保护测控装置重新配线
3.博学楼800KVA师院南专用开关箱微机综合保护测控装置定值计算及参数整定
4.博学楼800KVA师院南专用开关箱微机综合保护测控装置与断路器联动试验

	3 
	操控仪
	1
	台
	1.博学楼箱式变电站操控仪模块更换
2.博学楼箱式变电站分闸状态指示接线改接
3.博学楼箱式变电站合闸状态指示接线改接
4.博学楼箱式变电站接地状态指示接线改接                         5.博学楼箱式变电站面板配置：合闸、分闸、储能LED指示灯
6.博学楼箱式变电站具备面板上合闸、分闸功能
7.博学楼箱式变电站LED矩阵显示单元一次接线  

	4 
	电气分合闸按钮
	2
	个
	1.博学楼800KVA师院南专用开关箱电气分合闸按钮更换                                             

	5 
	配线
	30
	米
	1.安装时需BV-1.5铜芯胶质线作为配线                     

	五、美术馆专用箱式变电站进线高压电缆改造

	1 
	铜芯高压电力电缆 
	186
	米
	1、 纯铜芯带金属铠、带铜屏蔽高压电缆                      2、铜芯高压电缆
2、 额定电压：15kV
4、芯数及截面：3*12
5、电压等级10KV
6、聚氯乙烯主绝缘                            7、书画苑周围全是树林，电缆运输到书画苑有100多米车辆无法进入，必须用人工搬运到一楼外面。因书画苑的高低压配电房在负二楼，车辆运输更无法到达，而书画苑配电房到树林电杆有186米，50米地面用石材铺帖，130多米是树林，电缆需要用人工运到目的地，因电缆重，要装时需多人要装。    
8、电缆单价含人工费、安装费及运输费等。

	2 
	110PVC电缆管
	186
	米
	1.用110PVC电缆管埋地穿高压电缆   

	3 
	电缆沟开挖、回填
	180
	米
	1、挖一条电缆沟宽40cm,高70cm（400*700）      2、电缆沟开挖，书画苑负二楼外面到配电房50米地面是石材铺贴需用人工，电钻起300*500mm的石材，并用电钻开挖400*700的电缆沟，起石材时有部分石材损坏，需购买石材更换。石材地砖铺帖是交错铺帖，所以起地砖时起1米的宽度，长50米，共1*50=50㎡。                                  3、安装好110PVC电缆管后恢复地面时用水泥、细砂铺帖300*500mm石材地砖。                           4、树林里130多米电缆沟开挖、安装110PVC电缆管后回填泥土，但树林里有10多米人行步梯需恢复，因此施工难度比较大 。                        5、有4米宽防腐木地面，起坏的防腐木需购买更换。    

	4 
	电缆头制作
	2
	套
	1、冷缩电缆终端头10kV 3*70

	5 
	高压铜芯电缆耐压试验
	1
	根
	1、高压铜芯电缆绝缘测试
2、高压铜芯电缆耐压测试



技术参数说明：
(1）尺寸允许偏差：±10cm
(2）重量（含净重）允许偏差：±5kg
（3）厚度：±20mm

2、 商务要求：
一、材料质量要求
1.材料进场检验：所有设备和材料进场时需提供出厂合格证、检验报告，并经采购人代表现场查验确认后方可使用。
2.过程质量控制：关键工序（基础浇筑、设备吊装、电缆头制作、耐压试验）需提前 24 小时通知采购人到场见证，未经确认不得进入下道工序。
3.试验检测要求：项目完工后需提供完整的试验检测报告，包括但不限于：变压器试验报告、电缆试验报告、保护装置调试报告、接地电阻测试报告。
4.质量保修要求：整体工程质量保修期不低于 2 年，其中设备质保期不低于 3 年（厂家质保期更长的按厂家规定执行），保修期内出现质量问题需在 24 小时内响应，48 小时内解决。二、施工技术要求
1.基础工程：新建变电站基础需按（长×宽×高）2800×2100×1000mm 尺寸施工，混凝土强度等级不低于 C30，基础平整度误差不超过 ±5mm，养护时间不少于 28 天。
2.拆除工程：旧设备拆除需采用专业工具，避免暴力施工损坏周边设施；拆除废弃物需分类处理，可回收物资单独存放，建筑垃圾需合规清运。
3.安装工程：设备吊装需使用 16 吨及以上专业吊装设备，吊装过程需有专人指挥；设备安装水平度误差不超过 0.1%，垂直度误差不超过 1.5‰。
4.电缆工程：电缆沟开挖深度不低于 0.7 米（穿越道路段不低于 1.0 米）；电缆敷设时弯曲半径不小于电缆外径的 15 倍；回填土需分层夯实，压实系数不低于 0.93。
5.调试工程：需完成变压器容量测试、变比测试、绝缘电阻测试等全项目试验；高压电缆需进行耐压试验（10kV 电缆试验电压 25kV/1min）；保护装置定值整定需符合电网运行要求。
三、验收要求
1.项目全部施工内容完工后，供应商须整理并提交完整的验收资料，包括但不限于施工记录、材料合格证明、材料检验报告、隐蔽工程验收记录、施工影像资料等，正式向采购人申请竣工验收。
2.采购人将组织供应商共同组成验收小组进行竣工验收，验收将对照施工清单及验收标准逐项核查。验收合格的。共同签署竣工验收报告；验收不合格的，供应商须在采购人规定的时间内完成整改，整改产生的所有费用由供应商承担。整改后仍不合格的，采购人有权解除合同，并依据合同约定追究供应商的违约责任。
四、报价要求
1.报价范围：报价需包含设备购置费、材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等所有费用，为固定总价合同，合同履行过程中除甲方提出的设计变更外，不作调整。
2.报价方式采用固定总价报价，供应商须根据项目清单、施工要求及市场行情自主报价，报价应充分考虑现场施工范围大、零星作业多、无电梯需人工搬运材料等因素导致的人工成本增加，确保报价的完整性和合理性。
3.响应报价须加盖供应商公章及法定代表人（或授权代表人）签字，报价单须按清单分项列出单价、合价及总价，若分项报价与总价不一致，以总价为准；若出现漏报、错报，视为已包含在其他报价中，采购人不予补价。
4.供应商报价不得高于采购人设定的最高投标限价，否则视为无效响应；报价低于成本价且无法提供合理说明的，也视为无效响应。
5.报价有效期：自递交响应文件截止日起90天内有效。在有效期内，供应商不得擅自更改报价或撤回已递交的响应文件。
五、合同条款要求
（一）合同签订
成交供应商须在收到成交通知书后30日内与采购人签订施工合同。逾期未签订合同的，视为自动放弃成交资格，采购人则权选择其他成交候选供应商承接本项目。
（二）付款方式
项目竣工验收合格并签署竣工验收报告后，成交供应商向采购人缴纳合同金额的3%作为项目质量保证金，采购人在30个工作日内，向成交供应商支付合同总金额的100%。质量保证金待整体保修期满（2年）且经采购人核查无质量问题后15个工作日内无息支付。
（三）工期约定
1.成交供应商须按照30日内工期完成全部施工内容并达到竣工验收条件。若因成交供应商自身原因导致工期延误，每逾期1天，须向采购人支付合同总金额0.5%的违约金；逾期超过30天的，采购人有权解除合同，成交供应商须赔偿采购人因此造成的全部损失（包括但不限于另行委托施工的差价、运营损失等）。
2.因不可抗力、采购人原因（如设计变更、材料确认延误、未及时提供施工条件等）导致工期延误的，工期可相应顺延。但成交供应商须在延误事件发生后3个工作日内提交工期顺延申请及有效证明材料，经采购人书面确认后方可生效，逾期未申请视为自动放弃工期顺延权利。
（四）保修条款
本项目保修期自竣工验收合格并签署《竣工验收报告》之日起计算，保修期内，因施工工艺缺陷、材料质量问题或施工人员操作不当导致的故障，成交供应商须在接到采购人维修通知后24小时内到场维修，免费更换损坏部件并恢复原状；若成交供应商未按时到场维修或未按要求完成维修，采购人有权委托第三方进行维修，维修费用从质量保证金中扣除，不足部分由成交供应商补足。
（五）违约责任
1.成交供应商擅自更换指定品牌材料、降低施工标准或未按约定施工工艺施工的，采购人有权要求其限期整改，整改费用由成交供应商承担，同时成交供应商须向采购人支付合同总金额10%的违约金；情节严重的（如整改后仍不达标、造成安全隐患等），采购人有权解除合同并要求成交供应商赔偿全部损失。
2.采购人未按合同约定支付工程款的，每逾期1天，须向成交供应商支付应付款项0.5%的违约金。
六、服务要求
（一）技术服务
施工前，成交供应商须向采购人提交详细的施工组织设计方案，方案应包含施工进度计划、人员配置清单、设备配置清单、安全保障措施、质量控制措施等内容，且须结合各项目施工要求及本项目特点编制，经采购人审核通过后方可开工。施工过程中，成交供应商须安排专业技术人员常驻现场负责技术指导，及时解决施工中出现的技术问题，并定期向采购人提交施工进度报告，报告须明确各项目的实际进展情况、下周工作计划及存在的问题等。
（二）售后服务
保修期内，成交供应商须建立24小时售后服务热线，确保采购人能够随时联系到售后人员；接到维修通知后，须在约定时间内到场处理，维修完成后须向采购人提交维修记录，记录须明确维修部位、问题原因、处理方案及处理结果，经采购人签字确认后方为完成维修。保修期满后，成交供应商仍需为采购人提供维修服务，仅收取成本费用，并向采购人提供优惠的维修报价清单。
七、安全文明施工要求
（一）安全施工
1.成交供应商须建立健全安全生产管理制度，配备专职安全员，专职安全员须具备相应资格证书。所有施工人员须具备对应岗位资格证书，上岗前必须进行安全教育培训及安全技术交底，交底内容须重点包含拆除、水电改造等高危工序的安全操作要求及应急处理措施。
2.施工现场须设置明显的安全警示标志（如禁止通行、小心坠落、用电安全等），配备充足的安全防护用品（如安全帽、安全带、防护手套、防滑鞋等），施工人员须按规定佩戴使用。严格遵守国家及地方安全生产相关规定，杜绝各类安全事故发生。
3.若施工过程中发生安全事故，成交供应商须立即启动应急救援预案组织抢救，承担事故全部责任及由此产生的医疗、赔偿等所有费用，并在第一时间向采购人及相关主管部门报告。
（二）文明施工
1.施工现场须保持整洁有序，施工材料须分类堆放整齐，设置明显的材料标识牌，标识内容须明确材料规格、品牌、用途及进场日期等信息；施工垃圾须实行日产日清制度，按照城市管理要求采用密闭式垃圾清运车运输至指定建筑垃圾消纳场，不得随意堆放、丢弃或焚烧。
2.施工过程中须采取有效措施减少对周边环境的影响：施工噪音控制方面，夜间22:00至次日6:00不得进行施工作业，因特殊工艺要求需夜间施工的，须提前向采购人及相关主管部门申请，获得批准后方可施工；扬尘防护方面，须采取洒水降尘、材料覆盖、施工区域围挡等措施，确保施工现场及周边无明显扬尘。
3.施工人员须严格遵守采购人的各项管理制度，着装整齐统一，佩戴工牌上岗，不得在施工现场吸烟、酗酒、打闹、赌博等，自觉维护良好的施工秩序及环境卫生。
八、权利与义务
（一）采购人权利与义务
1.采购人权利
1.有权对项目施工全过程进行监督检查，涵盖材料进场验收、施工工艺执行、施工质量把控、施工进度推进等关键环节，对不符合要求及合同约定的情况，有权要求成交供应商限期整改、暂停施工或返工处理。
2.有权对成交供应商的施工进度实施全程监督，定期核查进度计划执行情况，对工期延误情形，有权依据合同约定追究成交供应商的违约责任。
3.有权参与隐蔽工程验收、分部分项工程验收及竣工验收等各阶段验收工作，对验收不合格的项目，有权要求成交供应商限期整改并重新报验。
4.有权要求成交供应商按时提供与项目相关的各类资料，包括但不限于施工组织设计方案、进度报告、材料合格证明、检验检测报告、隐蔽工程验收记录等，确保资料真实、完整、规范。
5.若成交供应商存在擅自更换指定材料、严重违反施工规范、工期严重延误等严重违约行为，有权解除合同并依法要求成交供应商赔偿相应损失。
2.采购人义务
1.严格按照合同约定的时间节点支付工程款，无正当理由不得拖延支付。
2.向成交供应商提供项目施工所需的必要现场条件，如施工用水、用电接驳点（相关费用由成交供应商承担），并负责协调处理施工现场周边关系及邻里纠纷，为施工创造良好环境。
3.及时对成交供应商提交的施工组织设计方案、材料样品、工期顺延申请等事项进行审核确认，审核意见须在5个工作日内以书面形式反馈成交供应商，避免因审核延误影响施工进度。
4.在成交供应商提交完整验收资料后15个工作日内，组织开展竣工验收工作，验收合格后及时签署竣工验收报告。
5.配合成交供应商办理项目施工所需的相关手续（需采购人提供资料支持的），积极提供必要协助，不得故意刁难或拖延办理。
（二）成交供应商权利与义务
1.成交供应商权利
（1）有权按照合同约定的付款节点及金额收取工程款，若采购人逾期支付，有权要求采购人承担相应的违约金。
（2）因采购人原因（如设计变更、材料确认延误、未及时提供施工条件等）导致工期延误或施工成本增加的，有权向采购人提交工期顺延申请及费用补偿申请，经采购人确认后顺延工期并获得相应补偿。
（3）有权拒绝采购人提出的超出施工清单及合同约定范围的不合理要求，如额外增加工程项目却不承担相应费用等。
（4）项目竣工验收合格后，有权要求采购人按照合同约定支付剩余工程款；保修期满且无质量问题的，有权要求采购人无息返还质量保证金。
（5）若采购人无故解除合同或存在严重违约行为导致项目无法继续实施的，有权要求采购人赔偿已投入的施工成本及合理利润损失。
2.成交供应商义务
（1）严格依照施工清单、施工工艺要求及验收标准组织施工，确保材料质量、施工工艺及工程质量均符合约定，未经采购人书面同意，不得擅自更改材料品牌、规格或施工工艺。
（2）按照合同约定的工期编制详细的施工进度计划，严格执行进度安排，定期向采购人汇报进度情况；若发现存在工期延误风险，须及时采取补救措施并书面告知采购人。
（3）建立健全安全生产及文明施工管理制度，配备专职安全员，承担施工全过程的安全生产主体责任，确保无安全责任事故发生；同时做好施工现场环境保护工作，减少对周边环境的影响。
（4）及时向采购人提交项目相关资料，包括施工组织设计方案、材料合格证明、检验报告、施工记录、隐蔽工程验收记录、竣工资料等，所有资料须真实、完整、规范，符合档案管理要求。
（5）自觉接受采购人的监督检查，对提出的整改要求须在规定时间内完成整改并提交整改报告；积极配合采购人组织的各类验收工作，对验收中发现的问题及时整改到位。
（6）严格履行售后服务及保修义务，保修期内接到维修通知后及时响应处理；保修期满后，仍需为采购人提供持续的维修服务，并给予成本价优惠。
九、其他要求
1.资料交付：项目竣工验收合格后30个工作日内，成交供应商须向采购人提交完整的竣工资料，包括纸质版及电子版。纸质版资料须装订成册，一式3份；电子版资料须刻录光盘提交。竣工资料包括但不限于施工图纸（须标注与本项目清单的对应关系）、施工记录、材料合格证明、检验报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告、施工影像资料等。
2.知识产权：供应商须保证所使用的材料、技术无任何知识产权纠纷。若因知识产权问题引发任何法律纠纷，由供应商承担全部责任及产生的所有费用，给采购人造成损失的，须予以全额赔偿。
3.合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容（如增减工程项目、调整材料规格等），须经双方协商一致，签订书面补充协议。补充协议须明确变更内容与本项目清单的关联关系，补充协议与原合同具有同等法律效力。
4.本次高压设备维修及更换项目，供应商须在参加竞争性谈判前自行赴项目现场踏勘，实地核实并确认现有高压设备的型号规格、技术参数、电气接线方式及实际运行工况，充分掌握项目现场的安装条件、系统匹配要求等关键信息，踏勘相关费用及安全责任由供应商自行承担；供应商所投设备须及维护的设备，同时满足电气接口无缝兼容、控制协议相互适配、核心性能指标等效一致的要求；设备的各项技术参数、制造工艺、质量等级均须严格遵循《中华人民共和国特种设备安全法》《高压电器设备试验方法》等国家现行有效标准、行业规范及项目实际运行工况，保障所供设备与原有系统实现无间隙无缝衔接；设备安装调试完成后，须确保整体高压系统运行稳定可靠、安全合规，达到原有系统设计标准及持续运行要求。
5.踏勘要求：
为保障六盘水师范学院高压配电设备维修更换项目（三次）顺利实施，确保潜在供应商充分掌握现场设备现状、安装环境、作业风险等关键信息，为响应报价及项目实施提供准确依据，降低项目实施不确定性，增设现场踏勘环节。
(1) 踏勘组织与参与要求
参与要求：已获取竞争性谈判文件的潜在供应商，须派高压配电相关专业技术人员参与，每单位参与人数≤3人。
（2）时间与地点及联系人和联系方式：
1　 时间：开标截止时间前
2　 集合地点：六盘水师范学院
3　 范围：本项目涉及的配电房、电缆沟（井）、设备安装及维修作业等所有相关区域。
4　 踏勘联系人及方式:薛老师，18985924065
（3）其他规定：
1　 供应商可自主选择是否参与，未参与者需自行承担因不了解现场情况导致的报价偏差、方案不合理等一切后果；
2　 踏勘相关交通、食宿等费用由供应商自行承担；
3　 参与人员须遵守现场管理规定，服从统一调度，不得擅自进入非指定区域或触碰运行设备，确保踏勘安全；
4　 爱护现场设施，严禁损坏、污染环境，否则需承担相应赔偿责任。
（4）基础信息核查
1　 现场环境：核查配电房及作业区空间布局、通风、照明、排水、温湿度等情况，评估周边建构筑物、管线、绿化对施工的影响；
2　 安全设施：检查消防设施有效性、防鼠防虫设施完整性、接地装置可靠性及安全警示标识设置情况；
3　 交通运输：评估大型设备运输路径、进场通道条件及吊装场地可行性。
（5）设备现状勘察
1　 清单核对：现场核查变压器、高压柜等设备的数量、型号、厂家、年限等信息，与竞争性谈判文件清单比对；
2　 运行状态：查看设备外观有无破损、锈蚀等缺陷，核查仪表、指示灯、带电显示器运行情况，了解近期运行及维修历史；
3　 关键部件：重点检查高压开关操作机构、SF6气体压力（如有）、变压器油位油色、绝缘子及电缆接头状态；
4.图纸核实：查看配电系统图、电缆走向图等资料，明确接线方式及与周边带电体关联。
（6）作业风险评估
1　 1.带电区域：明确带电部位、停电边界及防护要求，评估交叉、高空作业风险；
2　 2.特殊环境：检查电缆沟（井）积水、腐蚀情况，评估地下管线影响，排查危险区域；
3　 3.施工条件：确认作业空间是否满足需求，评估施工对学校正常供电的影响及应对措施可行性。
（7）需求对接咨询
1　 需求沟通：咨询项目维修优先级、设备升级、工期限制（避开教学关键时段）、供电保障等核心要求；
2　 疑问解答：针对现场发现问题及竞争性谈判文件疑点提出咨询
（8）其他要求
1　 记录要求：供应商需自行记录踏勘情况，经同意可拍摄现场照片。责任界定：
2　 响应报价及技术方案须基于现场踏勘情况编制，供应商自行对信息判断负责；
3　 因未参与踏勘或踏勘不细致导致的报价偏差、工期延误等风险，均由供应商自行承担，采购人不承担补偿责任；
4　 现场信息仅限本项目使用，严禁泄露第三方，否则承担法律责任。
6.争议解决：合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。










第五章响应文件格式

文件封面



报价响应文件


项 目 名 称：

        项  目 编号：



供       应         商：        （供应商公章）      
法定代表人或法定代表人授权委托代理人：   （签字或签章）        
日 期：       年     月    日

目     录

1.若是法定代表人参加询价的需提供法定代表人身份证明，若是法定代表人授权代表参加询价的需提供法定代表人身份证明和授权委托书；
2.具有独立承担民事责任的能力
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
4.供应商信用记录证明材料
5.法律、行政法规规定的其他条件
6.响应函；
7.预算书
8.技术服务要求偏离表；
9.商务要求偏离表；
10.施工方案










一、法定代表人身份证明
单位名称：                               

地    址：                                        

姓    名：          	性别：      	 职务：      

身份证号码：                                       

系                             的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件（正反两面）粘贴处：
	

   身份证复印件或扫描件正面
	

   身份证复印件或扫描件反面





供应商名称（单位公章）：
日期：   年   月  日






授权委托书


  （采购人名称）：

兹授权姓名：          ，身份证号码：                 作为合法委托代理人，授权其代表我单位参加贵方组织的               项目询价（项目编号：              ）活动。该委托代理人的授权范围为：代表我公司参加贵方组织采购签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改及处理与本次询价活动有关的事务。在整个过程中，该代理人的一切行为，均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
授权期限：自_____年_____月______日起至_____年_____月______日止。
委托代理人无转委托权。


供应商（盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日                               年   月   日
被授权委托代理人身份证复印件或扫描件（正反两面）：
	

   身份证复印件或扫描件正面
	

   身份证复印件或扫描件反面







二、具有独立承担民事责任的能力





















三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

  （采购人名称）：
我单位参加贵单位组织                 的采购项目，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，我单位履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺如下：
1.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.若我单位成交，在本项目实施及服务过程中， 我单位承诺完全按照响应文件中的履行合同所必需的设备和专业技术能力的配备情况配置人员及设备，同时根据项目实施情况及采购人的要求增补相关人员及设备以保障项目顺利实施。


特此承诺







供应商名称（单位公章）：
日期：   年  月  日
四、供应商信用记录证明材料





















五、法律、行政法规规定的其他条件






























六、响应函
  （采购人名称）：
根据贵方为                   项目采购的采购邀请（项目编号：           ），法定代表人或法定代表人授权委托代理人提交响应文件正本一份。
1、 愿按照询价文件中的供应商须知、合同条款、技术条件、交货时间等要求提供所需采购，报价如下：
1.1响应报价为人民币（大写）：             ，人民币（小写）：              。
2.我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》和询价文件规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。
3.我单位已详细审核全部询价文件，包括询价文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我单位承诺接受询价文件中的全部条款且无任何异议。
4.我单位保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。
5.我单位愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我单位愿意提供我单位作出的询价有关的一切数据或资料或承诺的证明材料。
6.如果我单位成交，我单位将按照询价文件的规定履行合同责任和义务。
7.我单位同意在本项目询价文件中规定的递交响应文件截止时间起90日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
8.我单位承诺在采购过程中，若出现《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定之违法情形，我单位同意接受前款规定作出的处罚。
供应商名称（单位公章）：
日期：   年    月    日

七、预算书





















八、技术服务要求偏离表


项目名称：
项目编号：
	 序号
	询价文件中要求
	响应文件中的标准
	偏离
	证明材料在响应文件   页

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



本表供应商可自行扩展。
注意事项：
1.技术服务要求偏离表应根据询价文件技术服务要求及响应文件响应内容两栏逐一如实填写，不得缺项。供应商不能响应的技术服务要求的，应如实的填写在偏离栏目中。未如实填写偏离说明，视为无效响应。
2.偏离分为“正偏离”“负偏离”“无偏离”，优于采购技术服务要求的为正偏离，完全满足采购技术服务要求的为无偏离，不满足采购技术服务要求的为负偏离。
[bookmark: _GoBack]3.询价文件技术部分中若要求提供相关证明资料等的须在技术服务要求（技术服务要求（技术参数））偏离表注明提供的材料（需注明页码，以便询价小组评审，若因未注明页码导致询价小组未能找到相关证明材料的，作负偏离处理）。


供应商名称（单位公章）：


日期：   年    月    日


九、商务要求偏离表
项目名称：
项目编号：
  
	序号
	询价文件中要求
	响应文件中的标准
	偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



本表供应商可自行扩展。
注意事项：
1.商务要求偏离表应根据询价文件商务要求及响应文件响应内容两栏中逐一如实填写，不得缺项。供应商不能响应的商务要求，应如实的填写在偏离栏目中。未如实填写偏离说明，视为无效响应。
2.偏离分为“正偏离”“负偏离”“无偏离”，优于采购商务要求的为正偏离，完全满足采购商务要求的为无偏离，不满足采购商务要求的为负偏离。
3.询价文件商务要求中若要求提供相关证明资料等的须在商务要求偏离表中注明提供的材料（需注明页码，以便询价小组评审，若因未注明页码导致询价小组未能找到相关证明材料的，作负偏离处理）。
4.本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必须一致，不得随意减少采集内容。私自更改、删除询价文件中内容的视为无效响应。

供应商名称（单位公章）：


日期：   年    月    日

十、施工方案





























1

